## Sheet1
| 工程名 | 工程概况 | 工程编号 | 接地方式 | 敷设环境 | 日期 | 校核人 | 电缆路径 | 盘长 | 系统载流量(A) | 系统载流量提资 | 设计人 | 设计阶段 | 电缆型号 | 电缆选型
0 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 15:45 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 104 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
1 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:08 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 未知 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
2 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:10 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 未知 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
3 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:11 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 未知 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
4 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:16 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 未知 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
5 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:17 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 未知 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
6 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:17 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 未知 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
7 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:18 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 未知 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
8 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:19 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 未知 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
9 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:22 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 0 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
10 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:25 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 0 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
11 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:26 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 0 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
12 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:26 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 103 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。
13 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 16:56 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 103 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。 |  |  | ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2 | 根据系统需求，新建电缆线路要求载流量不小于6.3MVA(104A)，本工程新建电缆敷设于电力隧道、埋管或土壤中(终端塔围栏内)，按照最不利条件电缆敷设于在埋管中，在环境温度25℃、线芯运行温度90℃，同时考虑土壤热阻系数2.0K·m/W的运行条件下，埋管的载流量修正系数，根据现有厂家技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯外护套，截面积240mm2阻燃电缆载流量不小于310A，满足系统“新建电缆线路载流量不小于104A”要求，且有一定裕度，故本工程选用ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2电缆。
14 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 17:06 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 103 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。 |  |  | ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2 | 根据系统需求，新建电缆线路要求载流量不小于6.3MVA(104A)，本工程新建电缆敷设于电力隧道、埋管或土壤中(终端塔围栏内)，按照最不利条件电缆敷设于在埋管中，在环境温度25℃、线芯运行温度90℃，同时考虑土壤热阻系数2.0K·m/W的运行条件下，埋管的载流量修正系数，根据现有厂家技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯外护套，截面积240mm2阻燃电缆载流量不小于310A，满足系统“新建电缆线路载流量不小于104A”要求，且有一定裕度，故本工程选用ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2电缆。
15 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 17:07 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 104 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。 |  |  | ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2 | 根据系统需求，新建电缆线路要求载流量不小于6.3MVA(104A)，本工程新建电缆敷设于电力隧道、埋管或土壤中(终端塔围栏内)，按照最不利条件电缆敷设于在埋管中，在环境温度25℃、线芯运行温度90℃，同时考虑土壤热阻系数2.0K·m/W的运行条件下，埋管的载流量修正系数，根据现有厂家技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯外护套，截面积240mm2阻燃电缆载流量不小于310A，满足系统“新建电缆线路载流量不小于104A”要求，且有一定裕度，故本工程选用ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2电缆。
16 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 18:13 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 104 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A）。城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求。建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度。 |  |  | ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2 | 根据系统需求，新建电缆线路要求载流量不小于6.3MVA(104A)，本工程新建电缆敷设于电力隧道、埋管或土壤中(终端塔围栏内)，按照最不利条件电缆敷设于在埋管中，在环境温度25℃、线芯运行温度90℃，同时考虑土壤热阻系数2.0K·m/W的运行条件下，埋管的载流量修正系数，根据现有厂家技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯外护套，截面积240mm2阻燃电缆载流量不小于310A，满足系统“新建电缆线路载流量不小于104A”要求，且有一定裕度，故本工程选用ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2电缆。
17 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 18:25 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 104 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A），城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求，建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度， |  |  | ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2 | 根据系统需求，新建电缆线路要求载流量不小于6.3MVA(104A)，本工程新建电缆敷设于电力隧道、埋管或土壤中(终端塔围栏内)，按照最不利条件电缆敷设于在埋管中，在环境温度25℃、线芯运行温度90℃，同时考虑土壤热阻系数2.0K·m/W的运行条件下，埋管的载流量修正系数，根据现有厂家技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯外护套，截面积240mm2阻燃电缆载流量不小于310A，满足系统“新建电缆线路载流量不小于104A”要求，且有一定裕度，故本工程选用ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2电缆。
18 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 18:27 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 104 | ，建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA |  |  | ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2 | 根据系统需求，新建电缆线路要求载流量不小于6.3MVA(104A)，本工程新建电缆敷设于电力隧道、埋管或土壤中(终端塔围栏内)，按照最不利条件电缆敷设于在埋管中，在环境温度25℃、线芯运行温度90℃，同时考虑土壤热阻系数2.0K·m/W的运行条件下，埋管的载流量修正系数，根据现有厂家技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯外护套，截面积240mm2阻燃电缆载流量不小于310A，满足系统“新建电缆线路载流量不小于104A”要求，且有一定裕度，故本工程选用ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2电缆。
19 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 18:28 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 未知 | 灰峪站至杨坨煤矿站线路：本期正常运行方式下，该线路带杨坨煤矿站1台6.3MVA主变，主变负载率按100%考虑，负荷为6.3MVA（104A），城坨线路现状为LGJ-400及LGJ-120型混合导线，LGJ-120在时线路的极限传输容量20MVA(334A)，满足安全运行要求，建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度， |  |  | ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2 | 根据系统需求，新建电缆线路要求载流量不小于6.3MVA(104A)，本工程新建电缆敷设于电力隧道、埋管或土壤中(终端塔围栏内)，按照最不利条件电缆敷设于在埋管中，在环境温度25℃、线芯运行温度90℃，同时考虑土壤热阻系数2.0K·m/W的运行条件下，埋管的载流量修正系数，根据现有厂家技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯外护套，截面积240mm2阻燃电缆载流量不小于310A，满足系统“新建电缆线路载流量不小于104A”要求，且有一定裕度，故本工程选用ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2电缆。
20 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 18:30 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 104 | ，建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度， |  |  | ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2 | 根据系统需求，新建电缆线路要求载流量不小于6.3MVA(104A)，本工程新建电缆敷设于电力隧道、埋管或土壤中(终端塔围栏内)，按照最不利条件电缆敷设于在埋管中，在环境温度25℃、线芯运行温度90℃，同时考虑土壤热阻系数2.0K·m/W的运行条件下，埋管的载流量修正系数，根据现有厂家技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯外护套，截面积240mm2阻燃电缆载流量不小于310A，满足系统“新建电缆线路载流量不小于104A”要求，且有一定裕度，故本工程选用ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2电缆。
21 | 灰峪110kV站35kV切改工程 | 1.1项目依据性文件 | 11-SK372K-AA-01 | 本工程单回电缆采用两端直接接地的接地方式，即在电缆线路两端电缆终端处，电缆的金属屏蔽层及铠装层经接地引线分别引出，在灰峪站内与站内接地网做可靠连接、在终端塔侧与铁塔接地极引线做可靠连接。 | 全线电缆敷设于本工程拟建2φ200mm电力埋管、“灰峪110kV送电工程”新建2.0m×2.1m电力隧道、土壤中(终端塔围栏内)及变电站夹层内。详见“电缆路径示意图”。 | 2016 / 09 / 03 22:05 |  | 根据2016年3月7日由检修分公司组织召开的协调会意见，原塔位距离围墙及公共厕所太近，需微调原路径，电缆终端G1位置向西北侧移5米。城坨线改造长度约为150米，军港线改造长度约为200米，军港线为退运线路，本次只架线不送电。 | 上式中，L为档距，单位，米。 | 104 | ，建议本期新建电缆线路载流量按不小于6.3MVA选取并考虑一定裕度， |  |  | ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2 | 根据系统需求，新建电缆线路要求载流量不小于6.3MVA(104A)，本工程新建电缆敷设于电力隧道、埋管或土壤中(终端塔围栏内)，按照最不利条件电缆敷设于在埋管中，在环境温度25℃、线芯运行温度90℃，同时考虑土壤热阻系数2.0K·m/W的运行条件下，埋管的载流量修正系数，根据现有厂家技术资料，铜芯、交联聚乙烯绝缘、钢带铠装、聚氯乙烯外护套，截面积240mm2阻燃电缆载流量不小于310A，满足系统“新建电缆线路载流量不小于104A”要求，且有一定裕度，故本工程选用ZC-YJY22-26/35kV-3×240mm2电缆。